附件：

龙岩市房屋安全鉴定专项整治问题清单和处理意见
	序号
	鉴定机构

名称
	鉴定项目名称

和报告编号
	存在问题
	处理意见
	属地主管部门

	1
	福建华诚工程研究院有限公司
	体育公园运动员公寓可靠性鉴定、抗震鉴定

（报告编号：RKY42400016、RKY52400033）
	1、检测鉴定方案未经委托方确认，方案内缺抗震鉴定内容；

2、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

3、缺建筑功能、隔墙位置及结构构件平立面布置情况及构件工作状况调查与复核；

4、抗震鉴定中后续工作年限、抗震鉴定类别及抗震措施核查标准不合理；

5、部分承载力验算参数取值、计算结果分析判断不合理。
	责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，完善报告。并认真开展举一反三、自查自纠。
	新罗区住建局

	2
	
	龙岩市永定区医院西药制剂室安全性鉴定、抗震鉴定

（报告编号：RFKY12400039、RFKY52400043）
	1、检测鉴定方案未经委托方确认，方案内缺抗震鉴定内容；

2、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

3、缺建筑功能、隔墙位置及结构构件平立面布置情况及构件工作状况调查与复核；

4、安全性鉴定中结构整体牢固性、构件承载功能分析评级结果不合理；

5、抗震鉴定类别的确认有误，抗震措施核查标准不合理。
	责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，完善报告。并认真开展举一反三、自查自纠。
	永定区住建局

	3
	福州市建筑工程检测中心有限公司
	漳龙高速公路龙岩段月山文体中心
	本项目目前仅完成检测鉴定方案的确认，尚未开展现场检测鉴定工作。
	/
	新罗区住建局

	4
	福建省北捷工程检测有限公司
	上杭县罗庆彬私房危房鉴定

（报告编号：B24(JD)SAF0102）
	1、部分墙体构件危险性状况分析结果不符合标准要求；

2、评级程序不严谨，房屋综合性评级无相应分析过程，评级结论较随意。
	1.责令鉴定机构收回原鉴定报告（作废），严格按规范标准要求对项目重新进行检测鉴定并重新出具报告。

2.责令该鉴定机构对2024年以来在岩承接的鉴定项目立即开展逐一复核、全面自查整改。
	上杭县住建局

	5
	
	上杭县胡荣发自建房危房鉴定

（报告编号：B24(JD)SAF0237）
	1、部分墙体构件危险性状况分析结果不符合标准要求；

2、评级程序不严谨，房屋综合性评级无相应分析过程，评级结论较随意；

3.鉴定机构未按照标准规范开展检测鉴定活动，计算模型有误、评级结论很大可能错误，以致检测鉴定数据不足以支撑鉴定结论。
	
	

	6
	
	上杭县汤荣华自建房危房鉴定

（报告编号：B24(JD)SAF0004）
	1、部分砼板构件危险性状况分析结果不符合标准要求；

2、未进行相关材料性能检测；

3、评级程序不严谨，房屋综合性评级无相应分析过程，评级结论较随意；

4.鉴定机构未按照标准规范开展检测鉴定活动，计算模型有误、评级结论很大可能错误，以致检测鉴定数据不足以支撑鉴定结论。
	
	

	7
	福建省宏尚检测技术有限公司
	上杭县古田兰芳居结构可靠性鉴定及抗震鉴定

（报告编号：HS-JDBG2400190）
	1、缺检测鉴定方案；

2、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

3、墙体检测面明显偏小，无法满足砖回弹及砂浆贯入检测的条砖数量、灰缝数量的要求，检测部位粘土砖侧面严重不平整，无法满足回弹检测要求；

4、计算书中缺荷载计算及荷载分布图，部分砼梁计算简图有误；

5、安全性鉴定评级层次不清晰，结构整体牢固性分析内容不符合标准要求，评级结果不合理；

6、抗震鉴定承载分析基本合理，但评级结论不合理。
	责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，完善报告。并认真开展举一反三、自查自纠。
	上杭县住建局

	8
	福州市闽建工程检测有限公司
	福建龙钢智能化钢铁工业4.0定制化生产示范项目生活配套区二区——11#楼可靠性鉴定及抗震鉴定

（报告编号：MJJD24000053）
	1、缺检测鉴定方案；

2、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

3、缺建筑功能、隔墙位置及结构构件平立面布置情况及构件工作状况调查与复核；

4、安全性鉴定评级层次欠清晰，承重结构承载功能分析评级不符合标准要求；

5、抗震鉴定中未明确后续工作年限及抗震鉴定类别，抗震措施核查内容不完整。
	责令改正，并举一反三。
	漳平市住建局

	9
	
	福建龙钢智能化钢铁工业4.0定制化生产示范项目1580mm热轧车间工程第二部分——成品车间厂房可靠性坚定及抗震鉴定

（报告编号：MJJD24000037G1）
	1、缺检测鉴定方案；

2、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

3、缺结构构件平立面布置情况及构件工作状况调查与复核；

4、安全性鉴定评级层次欠清晰，承重结构承载功能分析评级不符合标准要求；

5、抗震鉴定中未明确后续工作年限及抗震鉴定类别；

6、抗风柱承载力分析简图与现场实际使用状况不一致。
	责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，完善报告。并认真开展举一反三、自查自纠。
	漳平市住建局

	10
	福建省尚安检测技术有限公司
	福建省龙岩市新丰机械有限公司厂房可靠性鉴定、抗震鉴定（报告编号：SBG2400028G2）
	1、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

2、缺结构构件平立面布置及构件工作状况调查与复核；

3、钢构件防腐涂层厚度检测方法不符合技术标准；

4、现场部分柱间支撑设置不符合国家标准要求，且未于检查记录中描述；

5、所提供结构计算书中，刚架结构计算简图与现场实际不符，计算分析简图有误；

6.鉴定机构未按照标准规范开展检测鉴定活动，计算模型有误、评级结论很大可能错误，以致检测鉴定数据不足以支撑鉴定结论。
	1.责令鉴定机构收回原鉴定报告（作废），严格按规范标准要求对项目重新进行检测鉴定并重新出具报告。

2.责令该鉴定机构对2024年以来在岩承接的鉴定项目立即开展逐一复核、全面自查整改。
	新罗区住建局

	11
	福建省前程检测有限公司
	龙岩市科创园创业楼结构结构可靠性及抗震鉴定

（报告编号：FJQCJD24000065）
	1、缺检测鉴定方案；

2、缺地基基础、围护系统承重部分调查记录；

3、缺建筑功能、隔墙位置及结构构件平立面布置及构件工作状况调查与复核；

4、回弹法检测砼强度的碳化深度检测方法不符合技术规程要求，个别检测构件于现场无法确认位置；

5、安全性鉴定评级层次欠清晰，代表层构件集安全性分析评级不符合标准要求。
	责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，完善报告。责令改正，并举一反三。
	新罗区住建局
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